Переключатели пакетные коммутационные

ППК16

## Переключатели пакетные коммутационные ППК16 применяются в качестве коммутационных аппаратов в электрических  цепях переменного тока частотой 50, 60 Гц с номинальным рабочим напряжением 24…380 В и постоянного тока с номинальным рабочим  напряжением 24…220 В, а также в схемах управления и автоматики в качестве вольтметровых и амперметровых переключателей.

Переключатели могут быть использованы в электрооборудовании промышленного и сельскохозяйственного машиностроения, в электрооборудовании речных и морских судов, в грузоподъемном оборудовании, в хозяйстве железнодорожного транспорта, в оборудовании управления и распределения электрической энергии коммунальных хозяйств и промышленных предприятий.

Переключатели собраны из однотипных пластмассовых секций с контактной системой, подвижные контакты которой приводятся в действие кулачками, посаженными на общий металлический вал квадратного сечения.

Количество коммутирующих цепей - от 1 до 20.

Количество коммутационных положений рукоятки - от 2 до 8.

Последовательность коммутации контактами электрических цепей нормальная – размыкание размыкающих контактов происходит ранее замыкания замыкающих контактов с минимальным временем 5 мс.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное напряжение, В: |  |
| - переменного тока частоты 50, 60 Гц | 380 |
| - постоянного тока | 220 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Классы износостойкости | А, Б, В |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |

Переключатели имеют упор, ограничивающий ход рукоятки в крайних положениях.

Контактные зажимы переключателей допускают присоединение одного или двух проводников, разделанных  под штырь, сечением от 1,0 до 4,0 мм2.

Способ присоединения проводников – для бокового присоединения.

1

2

3

4

| Основные сборочные узлы переключателя: Габаритные размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| К-во пакетов | l, мм, не более | Масса кг, не более |
| 1 | 52 | 0,224 |
| 2 | 67 | 0,247 |
| 3 | 82 | 0,304 |
| 4 | 97 | 0,354 |
| 5 | 112 | 0,424 |
| 6 | 127 | 0,494 |
| 7 | 142 | 0,544 |
| 8 | 157 | 0,588 |
| 9 | 172 | 0,632 |
| 10 | 197 | 0,684 |

- рукоятка;

- механизм фиксации или самовозврата;

- пакет коммутирующий;

- панель лицевая.

Структура условного обозначения

ППК16-1ХХ-ХХХХХХХ

ППК	–	переключатель пакетный кулачковый;

16	–	типоразмер, определенный номинальным током 16 А;

1	–	исполнение по степени защиты ГОСТ 14 255–69:

1 – открытое, IP00, защищенное со стороны фланца, IP30;

Х	–	исполнение по способу установки и крепления:

1 – за панелью, крепление передней скобой;

2 – за панелью, крепление передней скобой с фронтальным фланцем;

4 – за панелью, крепление фронтальным фланцем;

Х	–	исполнение по способу фиксации (табл. 1);

ХХХХ	–	номер электрической схемы;

ХХ	–	климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1, 2 или 3 по

ГОСТ 15150-69;

Х	–	класс износостойкости (А, Б, В).

Таблица 1

| Способ установки и крепления | Степень защиты | Способ фиксации (по табл. 2) |
| --- | --- | --- |
| Установка за панелью, крепление передней скобой | IP00 | А, Б, Д, Е, Ж, И, Л, М, С, Ф |
| Установка за панелью, крепление передней скобой | IP30 со стороны фланца | А, Б, Д, Е, Ж, И, Л, М, Н, С, Ф, У, Х |
| Установка за панелью, крепление фронтальным фланцем | IP30 со стороны фланца | А, Б, Д, Е, Ж, И, Л, М, Н, С, Ф, У, Х |

Таблица 2

| Способ фиксации | Обозначение | Фиксированные положения рукоятки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самовозврат в начальное положение | А | – | – | -45º | 0º | 45º | – | – | – |
|  | Б | – | – | – | 0º | 45º | – | – | – |
| Фиксация на положении через 90º | Д | – | -90º | – | 0º | – | 90º | – | 180º |
|  | Е | – | -90º | – | 0º | – | 90º | – | – |
|  | Ж | – | – | -45º | – | 45º | – | – | – |
| Фиксация на положении через 45º | И | – | – | – | 0º | 45º | – | – | – |
|  | Л | – | -90º | -45º | 0º | 45º | 90º | – | – |
|  | М | -135º | -90º | -45º | 0º | 45º | 90º | 135º | – |
|  | Н | -135º | -90º | -45º | 0º | 45º | 90º | 135º | 180º |
|  | С | – | – | -45º | 0º | 45º | – | – | – |
|  | Ф | – | -90º | -45º | 0º | 45º | – | – | – |
|  | У | – | – | -45º | 0º | 45º | 90º | – | – |
|  | Х | – | -90º | -45º | 0º | 45º | 90º | 135º | – |