ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-УЧЕТНЫЕ ЩЭ

Шкафы распределительно-учетные ЩЭ предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии, а также защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Шкафы ЩЭ применяются  в многоквартирных жилых и общественных зданиях.

ЩЭ2 					ЩЭ3				 ЩЭ4

Шкафы ЩЭ используются в сетях напряжением 380/220В переменного тока частотой 50 Гц с типом систем заземления TN-C, TN-S или TN-C-S.

Конструкция

Шкафы распределительно-учетные ЩЭ состоят из металлического каркаса, разделенного на 3 отсека:

  - Вводно-учетного, в котором размещаются панели для счетчиков электроэнергии по количеству квартир. Съемная монтажная рама позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных счетчиков. В этом же отсеке предусмотрено место для установки автоматического выключателя для отключения магистральной линии.

  - Распределительного, в котором располагаются DIN-рейки для установки автоматических выключателей и УЗО, обеспечивающих защиту групповых линий каждой квартиры. Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала отсек имеет оперативную панель (фальш-панель), снять которую возможно только с применением специального инструмента.

  - Отсека слаботочного оборудования, в котором установлены перфорированные профили для прокладки теле- и радиосетей, телефонных линий, линий пожарно- охранной сигнализации, сети домофонов, видеонаблюдения и т.п., а также для установки соединительных или ответвительных коробок для каждой из сетей.

Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей с индивидуальным замком. Дверца вводно-учетного отсека имеет застекленные отверстия, для снятия показаний электросчетчиков.

В щитке этажном устанавливаются нулевая защитная шина РЕ, имеющая электрическую связь с открытыми проводящими частями  ЩЭ, и нулевые рабочие шины N – изолированные от них.

По количеству запитываемых квартир ЩЭ выпускаются в трех исполнениях:

  - для двух квартир - ЩЭ2;

  - для трех квартир – ЩЭ3;

  - для четырех квартир – ЩЭ4.

Технические характеристики

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Вид установки | Встраиваемый (для установки в нише); навесной (с использованием дополнительного кожуха) |
|  | Толщина металла, мм. | 1,2 |
|  | Номинальный ток вводного выключателя, А. | 40 |
|  | Токи аппаратов отходящих линий (в зависимости от проекта), А | от 16 до 40 |
|  | Тип покрытия | порошковая «шагрень» |
|  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 | IP31 |
|  | Угол открытия двери, ° | 105 |
|  | Тип применяемых аппаратов | модульные |
|  | Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ), мм | 1000х920х160 |
|  | Габаритные размеры ниши (ВхШхГ), мм | 930х840х160 |
|  | Масса, не более, кг | 22 |