УКАЗАТЕЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

УНН-10

Указатель наличия напряжения  УНН-10  предназначен для определения наличия напряжения фаз 10; 6 или 0,4 кВ частотой 50 Гц на токоведущих частях электроустановок, в том числе, комплектных распределительных устройств (КРУ, КСО).

Для подключения к токоведущим частям электроустановок 10, 6 кВ в комплект поставки указателя входят емкостные датчики высокого напряжения DCP-10.

Датчики высокого напряжения и указатель устанавливаются стационарно.

Два релейных выхода указателя предназначены для сигнализации об отсутствии контролируемого напряжения на всех фазах, неполнофазном режиме и нормальном режиме работы электроустановки.

Схема подключения указателя к цепи 10 (6) кВ

Установочное окно корпуса УНН-10

DCP-10

| Емкостный датчик высокого напряжения DCP-10 |  |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Коммутируемый ток релейных выходов Iком, А: |  |
| а) постоянное напряжение 24 В | 3 |
| б) постоянное 220 В | 0,3 |
| в) переменное 220 В | 3 |
| Порог срабатывания от измерительных входов, кВ: |  |
| а) при контроле напряжения 0,4 кВ | от 0,07 до 0,18 |
| б) при контроле напряжения 10(6) кВ | от 1,40 до 3,40 |
| Напряжение питания указателя (постоянное/переменное), В: | от 24 до 220 |
| Предельные отклонения напряжения питающей сети от номинального значения. | +10%, -15% |
| Предельные отклонения частоты питающей сети переменного тока 50 Гц от номинального значения, Гц: | ±0,4 |
| Мощность, потребляемая указателем от сети переменного (постоянного) тока, не более, Вт | 5 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от –25 до +40 |
| Масса указателя, не более, кг | 0,5 |
| Масса датчиков высокого напряжения, кг | 0,8 x 3 шт.=2,4 |
| Габаритные размеры L x B x H, мм | 97 х 150 х 65 |
| Условия эксплуатации по ГОСТ 15150: | У3 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой корпуса по ГОСТ 14254: | IP20 |

Указатель наличия напряжения УНН-10 соответствует требованиям ТУ BY 400052263.029–2008.