ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

ПВР-3-0,38	ПВР-2-0,38	ПВР-1-0,38

РУБИЛЬНИК-

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ

##### применяются на мачтовых и столбовых

##### трансформаторных подстанциях

Предохранитель-выключатель-разъединитель типа  ПВР-0,38 (далее ПВР) на номинальное напряжение 0,38 кВ  предназначен для включения, пропускания и отключения переменного тока сети, а также защиты от перегрузок и коротких замыканий посредством плавких вставок.

ПВР устанавливается на кронштейне и может использоваться:

Условное обозначение

П В Р – Х – 0,38 – ХХ  У1

климатическое  исполнение

номинальный ток

плавких вставок, А

номинальное напряжение, кВ

количество полюсов

разъединитель

выключатель

предохранитель

для подключения отходящих линий на мачтовых и столбовых подстанциях;

- секционирования воздушных линий;

- защиты ответвлений воздушных линий;

- защиты трансформаторов со стороны 0,38 кВ.

ПВР соответствует:

ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99)

и ТУ РБ 400052263.013-2004.

Продукция сертифицирована:

сертификат № РОСС BY.AE05.B00970.

Технические характеристики ПВР

| № | Наименование параметра | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПВР-3-0,38 | ПВР-2-0,38 | ПВР-1-0,38 |
|  | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 0,38 |  |  |
|  | Номинальное напряжение изоляции, кВ | 0,50 |  |  |
|  | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4,0 |  |  |
|  | Номинальный длительный ток, А | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 160 |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
|  | Номинальный режим эксплуатации | продолжительный |  |  |
|  | Номинальный условный ток короткого замыкания, кА | 50 |  |  |
|  | Категория применения | АС-22В |  |  |
|  | Степень защиты | IP23 |  |  |
|  | Общая длина оперативной штанги в собранном виде, мм | 2000 |  |  |
|  | Количество полюсов, шт. | 3 | 2 | 1 |
|  | Габаритные размеры, мм | 230х220х255 | 230х220х198 | 230х220х135 |
|  | Масса, кг | 5,2 | 3,62 | 2,4 |

ПВР по конструктивному исполнению выполнен в виде одно-, двух-  или трёх- полюсного аппарата на общем основании , имеет откидывающуюся съемную часть с плавкими вставками  габарита 00.

Оперирование производится с земли при помощи оперативной штанги вручную.

Сверху ПВР закрывается съёмным кожухом.

Габаритные размеры ПВР

трехполюсный

двухполюсный

однополюсный

198

135

- основание;

- съемный блок с плавкими вставками;

- винт специальный (для присоединения оперативной вставки);

- кожух.

ПВР-3-0,38 может комплектоваться рубильником-заземлителем, предназначенным для заземления, отключенной при помощи ПВР-3-0,38, отходящей линии на мачтовых и столбовых подстанциях при выполнении ремонтных и профилактических работ.