ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КТПУ производства ОАО"Ратон"

1. При изготовлении КТПУ соблюдаются следующие нормативные               документы:

- ГОСТ 22853-86 «Здания  мобильные  (инвентарные). Общие  технические условия»;

- СНБ 2.02.01-98 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2 01 07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 2.01.02-85 « Противопожарные нормы»;

- СНиП 2 03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

2.Климатические условия:

2.1 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

2.2 Сейсмостойкость – 6 баллов по МSК-64.

2.3 Степень защиты блочно-модульного здания IP54 ГОСТ 14254-2015.

3.Требования безопасности.

– Степень огнестойкости блок-бокса – IV ТКП45-2.02-315-2018 (несущие эле-менты R15). Камера трансформатора отделена от помещений распределительных устройств огнестойкой перегородкой с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. Перегородки с отсеком трансформатора – трехслойные (металлопласт - минвата 50 мм - металлопласт),аналогично ограждающим конструкциям блок-контейнера.

– Материал утеплителя экологически чистый, негорючий(группы горючести по ГОСТ 30244-94 НГ(негорючий)), при воздействии на него открытого пламени не выделять токсичных веществ и неприятных запахов, предел огнестойкости панели не ниже, чем Е15.

– Класс конструктивной пожарной опасности – С0 по СНиП 21-07-97.

– Категория по пожарной опасности – В.

– Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.

– КТПУ ,при необходимости, может быть оборудована молниезащитой.

4. Технические требования.

4.1 Габаритные размеры КТПУ(с учетом всех выступающих элементов), места ввода внешних цепей, согласно приложению. Максимальная высота устанавливаемого внутри оболочки оборудования — 2500 мм.

Внешнее и внутреннее цветовое оформление модульного здания выполняется цветом, согласованным с заказчиком .Корпус и все металлические конструкции КТПУ окрашиваются высококачественными грунтовками и эмалями, обеспечивающими хороший внешний вид и защиту от коррозии на весь срок эксплуатации. Защита от коррозии имеет высокую стойкость к действию переменной температуры, повышенной влажности, солевого тумана (KCI,NaCl,MgCl2) и ультрафиолетового излучения.

4.2 Конструкция модуля представляет собой сварной каркас, выполненный из профильной трубы 100х100 мм обработанного антикоррозийным составом.

Все элементы конструкции оболочки, подверженные процессам коррозии, имеют долговечное защитное покрытие.

Для защиты от коррозии предварительно принята система, состоящая из слоя грунта ЭП-045 ТУ РБ 500021625.106-2005 толщина слоя 40 мкм и слоя эмали  ЭП-152 ТУ BY 500021625.140-2010 толщина слоя 60 мкм .При повышенном требовании к коррозионной стойкости количество слоев увеличивается до 2-х.Общая толщина покрытия составляет от 100 до 200 мкм. Предусмотрено(как дополнительная опция) покрытие основания и крыши здания гидроизолирующей мастикой устойчивой к агрессивным средам.

В конструкции несущего силового каркаса предусмотрены скрытые закладные элементы с жесткостью, устойчивостью и несущей способностью, достаточной для крепления оборудования.

КТПУ оснащена необходимым количеством надежных строповочных узлов верхнего расположения, для проведения погрузочно-разгрузочных работ и нижнего расположения – для крепления модуля в транспортном положении.

КТПУ может оснащаться полозьями для передвижения подстанции из трубы 160 мм с кронштейнами для транспортировки из прочного коррозионно-устойчивого материала.

4.3 Обшивка модуля выполнена сэндвич-панелями толщиной от 80 до 100 мм. Крепления панелей выполнено через уплотнительную ленту, исключающий образование “мостика холода” .

4.4 Настил пола двухслойный выполнен из рифленой стали толщиной 4 мм, обработанной антикоррозийным составом. Дно модуля выполнено гладким стальным листом толщиной 1,5-2 мм. Для пола применен утеплитель паронепроницаемый, не горючий, биологически устойчивый толщиной 100 мм. Потолок – подшивной из металлопрофиля.

4.5  Крыша двухскатная, двухслойная , с высотой конька 300 мм выполнена из металлопрофиля типа МП-20 (цветовое решение согласовывается с заказчиком). Для крыши применен утеплитель паронепроницаемый, не горючий, биологически устойчивый, толщиной 100 мм. КТПУ может быть оборудована      системой водослива.

4.6 В подстанции предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция. В трансформаторном отсеке установлены вытяжные вентиляторы.

4.7 Подключение к трансформатору производится медными шинами или кабелем, через проемы в стенах или полу отсеков РУНН и РУВН

4.8 В трансформаторном отсеке установлен деревянный барьер согласно   ТКП 339-2011.

4.9 Перед в входом в отсеки могут быть предусмотрены съемные платформы с  лестницами.

4.10 Освещение КТПУ - светодиодное. Предусмотрено наличие уличных светодиодных светильников (2шт)мощностью не менее 100Вт.

4.11 Обогрев отсеков РУВН и РУНН - инфракрасные обогреватели.

4.12 Дополнительно предусмотрена установка систем кондиционирования, охранной и пожарной сигнализации

Данное КТПУ поставляется в повышенной готовности  и транспортируется с  уже закрепленным внутри оборудованием.