Содержание

Назначение, исполнение, условия эксплуатации……………………………….	4

Структура условного обозначения………………………………………………	5

Технические характеристики…………………………………………………….	6

Номинальные параметры…………………………………………………………	7

Механические параметры выключателя…………………………………………	8

Межполюсное расстояние, габаритные размеры и масса выключателей……….	8

Габаритные и присоединительные размеры……………………………………..	9

Вакуумный выключатель стационарного исполнения……………………… 	9

Вакуумный выключатель выкатного исполнения на кассете…………… 	10

Параметры пружинного привода………………………………………………..	11

Устройство выключателя………………………………………………………...	11

Устройство  вакуумного выключателя выкатного исполнения на кассете………………………………………………………………………………………12

Вид вакуумного выключателя (в разрезе)………………………………………13

Принцип работы выключателя…………………………………………………..	14

Описание и работа составных частей выключателя………………...................	14

Корпус выключателя……………………………………………………………… 	14

Главный вал выключателя………………………………………………………...	15

Пружинный привод…………………………………………………………………	15

Демпфер………………………………………………………………………………	15

Описание электрической схемы выключателя…………………………………	17

Схемы электрические принципиальные………………………………………...18

Схема коммутации контактов разъема выкатной кассеты……………………..19

Блокировки и расцепители……………………………………………………….23

Устройство выкатной кассеты…………………………………………………...	24

Способ транспортирования выключателя при погрузочно-разгрузочных работах…………………………………………………………………………….	25

Пример оформления опросного листа…………………………………………..	26

## Назначение, исполнение, условия эксплуатации

Выключатель вакуумный серии ВВ/РТН-10 трехполюсного исполнения с пружинным приводом предназначен для коммутации тока в сетях трёхфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением не более 10 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. Выключатель обеспечивает оперативную коммутацию потребителей электроэнергии при нормальных и аварийных режимах с номинальным током нагрузки до 1600 А и токами короткого замыкания до 31,5 кА.

Выключатель предназначен для использования в металлических оболочках комплектных распределительных устройств (КРУ) внутренней установки, устанавливаемых в помещениях категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним рабочим значением температуры воздуха при эксплуатации минус 25(С.

Выключатели реализуются в двух исполнениях:

- для эксплуатации в стационарном исполнении

- для эксплуатации в выкатном исполнении с контактами типа тюльпан на выкатной кассете.

Выключатель предназначен для выполнения следующих операций:

- дистанционное оперативное включение и отключение;

- ручное неоперативное включение и отключение;

- автоматическое повторное включение (выполнение нормированных циклов) по ГОСТ 687-78 и  ГОСТ Р 52565-2006  (при поставке в РФ) «О-0,3с-ВО», «О-0,3с-ВО-180с-ВО» и «О-0,3с-ВО-20с-ВО»;

- отключение и включение номинальных токов;

- автоматическое отключение и включение токов короткого замыкания.

Включение и отключение выключателя осуществляется за счет запасенной энергии включающей и отключающей пружины.

Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89, но при этом:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 25°С. При более низких температурах должен осуществляться подогрев шкафов КРУ или помещений, в которых расположен выключатель;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре плюс 20°С, верхнее значение относительной влажности 98% при плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги;

- содержание коррозионноактивных агентов по ГОСТ 15150-69 для атмосферы типа II;

- выключатель не предназначен для работы в среде, подвергающейся загрязнению, действию газов, испарений и химических отложений, вредных для  изоляции, а также в среде, опасной в отношении взрыва и пожара.

## Структура условного обозначения

Пример записи в технических документах и при заказе выключателя вакуумного  на  номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток отключения 31,5 кА, номинальный ток 1600 А, с пружинным приводом, стационарного исполнения, климатического исполнения У категории размещения 3:

Выключатель вакуумный

ВВ/РТН-10-31,5/1600-П-С-У3 ТУ BY 400052263.042-2013

## Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 | Нормальная, уровень “б” |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 75 |
| Одноминутное испытательное повышенное напряжение промышленной частоты, кВ | 42 |
| Электрическое сопротивление главной цепи полюса выключателя, мкОм, не более, для номинального тока: | Стационарный | Выкатной |
| - 630 А | 50 | 60 |
| - 1250 А | 45 | 55 |
| -1600 А | 35 | 45 |
| Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей, не менее |  |
| - замыкающих; | 6 |
| - размыкающих | 6 |
| Сопротивление изоляции главных цепей при нормальных климатических условиях, МОм, не менее | 1000 |
| Сопротивление между заземляющим зажимом и каждой доступной прикосновению нетоковедущей частью выключателя, которая может оказаться под напряжением, Ом, не более | 0,1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Средний срок службы, лет | 30 |

## Номинальные параметры

| Номи-нальный ток, А | Номи-нальный ток отключе-ния, кА | Ток термичес-кой стойкости, кА | Ток электродина-мической стойкости (пиковое значение), кА | Время протекания тока КЗ (термичес-кой стойкости), с | Ресурс по коммута-ционной стойкости при номи-нальном токе отклю-чения, операций «ВО» | Механи-ческий ресурс “B-tn-O”, циклов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 1000 1250 | 20 | 20 | 50 | 3 | 50 | 30000 |
|  | 25 | 25 | 63 | 3 | 50 | 30000 |
| 1600 | 31,5 | 31,5 | 80 | 3 | 50 | 30000 |
| Примечания. 1. Нормированные параметры тока включения при коротких замыканиях: - наибольший пик равен току электродинамической стойкости (пиковое значение); - начальное действующее значение периодической составляющей равно номинальному току отключения. 2.“B-tn-O” - цикл «включение - пауза - отключение» без тока в главной цепи. 3. Допустимое значение отключаемого тока, не более: - одиночной конденсаторной батареи - 630А, - составных конденсаторных батарей - 400А. |

## Механические параметры выключателя

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ход подвижных контактов каждого полюса от отключенного положения до замыкания контактов, мм | 11±1 |
| Контактный вжим (допустимый износ), мм | 3,5±0,5 |
| Разновременность трехфазного включения и отключения контактов, мс, не более | 2 |
| Время вибрации контактов полюса при включении, мс, не более | 2 |
| Средняя скорость отключения, м/с | 0,9-2,0 |
| Средняя скорость включения, м/с | 0,4-1,0 |
| Собственное время включения, мс, не более | 100 |
| Собственное время отключения, мс, не более | 50 |

## Межполюсное расстояние, габаритные размеры и масса выключателей

| Номи-нальный ток, А | Номи-нальный ток отключе-ния, кА | Межпо-люсное расстоя-ние, мм | Габариты BxLxH, мм, не более | Масса без упаковки, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стацио-нарный | Выкатной | Стацио-нарный | Выкат-ной |
| 630 1000 1250 1600 | 20; 25; 31,5 | 210 | 600х500х600 | 700х680х660 | 120 | 165 |

## Габаритные и присоединительные размеры

### Вакуумный выключатель стационарного исполнения

### Вакуумный выключатель выкатного исполнения на кассете

## Параметры пружинного привода

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение цепей управления (Uп.ном) при переменном, постоянном и выпрямленном токе, В | 110; 220 |
| Диапазон напряжения питания на зажимах привода, % от номинального напряжения: |  |
| при включении | постоянный | 80-110 |
|  | переменный | 80-110 |
| при отключении | постоянный | 70-110 |
|  | переменный | 65-120 |
| Потребляемая мощность двигателя для взвода пружины, Вт, не более | 90 |
| Время завода включающей пружины, с, не более | 15 |
| Потребляемый (пусковой) ток электромагнита включения/отключения, А, не более при напряжении постоянного тока * | 110 В | 4/3,4 |
|  | 220 В | 2/1,7 |
| Потребляемый (пусковой) ток блокирующего электромагнита при напряжении постоянного тока 110/220В , А, не более | 0,05 |
| Потребляемый (пусковой) ток расцепителя максимального тока, А | 3; 5 |
| _________________ * Наибольшая допустимая длительность непрерывного протекания тока – 1 с. |

Преимущества выключателей серии ВВ/РТН-10

- длительный период эксплуатации;

- простота обслуживания;

- низкий уровень шума;

- рассчитаны на частые коммутации;

- возможность автоматического повторного включения (АПВ);

- надежная функция блокировки.

## Устройство выключателя

Выключатель состоит из трех полюсов, установленных с помощью опорных изоляторов на корпусе пружинного привода. Полюса отгорожены друг от друга изоляционными перегородками.

Конструктивное объединение привода и дугогасительных камер в единый блок обеспечивает полнофункциональный доступ к обслуживанию и ремонту при эксплуатации выключателя, а также повышенную надежность за счет исключения дополнительных промежуточных механических связей.

Вакуумная дугогасительная камера (ВДК) расположена внутри изолирующей колбы, что позволяет исключить возможность повреждения выключателей посторонними предметами  и загрязнения рабочих поверхностей.

### Устройство  вакуумного выключателя выкатного исполнения на кассете.

- кнопка включения ВКЛ

- верхний розеточный контакт

- грузоподъемные отверстия

- корпус полюса выключателя

- нижний розеточный контакт

- переходная шина

- устройство для открытия автоматических шторок

- кнопка отключения ОТКЛ

- выкатная кассета

- устройство вката выкатной кассеты

- устройство ручного взвода пружины включения

- рукоятки фиксации выкатной кассеты

- механический указатель положения выключателя (I/0 - включен/отключен)

- счетчик циклов

- лицевая панель выключателя

- механический указатель состояния пружин включения (ВЗВЕДЕНА/НЕ ВЗВЕДЕНА)

- гофрированный шланг длиной 1200 мм

- разъем вторичных цепей на 58 контактов

Вид вакуумного выключателя (в разрезе)

- съемная крышка корпуса полюса

- верхний токосъем полюса

- верхний вывод выключателя

- вакуумная дугогасительная камера (ВДК)

- подвижный контакт ВДК

- гибкий токопродвод

- нижний вывод выключателя

- изоляционная тяга

- изоляционная рубашка полюса

- основание выключателя

- втулка

- ось

- пружина отключения

- мотор-редуктор

- цепь

- большой маховик

- корпус механизма привода

- полимерный корпус полюса

- главный вал привода

- пружина поджатия контакта

- неподвижный контакт ВДК

## Принцип работы выключателя

Выключатель серии ВВ/РТН-10 относится к высоковольтным вакуумным выключателям, в которых гашение дуги осуществляется в вакуумной дугогасительной камере (ВДК).

При расхождении контактов в вакуумной камере возникает электрическая дуга, представляющая собой проводящую среду из паров металла контактов. Гашение дуги происходит в вакуумной камере, состоящей из коммутационной камеры, установленной внутри керамического цилиндра. Неподвижный и подвижный контакты подключаются к внешним токовым вводам. Неподвижный контакт жестко через опорный изолятор присоединяется к корпусу выключателя, а подвижный контакт – к приводу выключателя. Ход подвижного контакта в вакуумной камере составляет  11±1 мм. Герметичность ВДК достигается с помощью металлического сильфона, остаточное давление в вакуумной камере не превышает значения 10-6 атмосфер.

После расхождения контактов электрическая дуга гасится при первом переходе тока через ноль. Пары металла, образованные электрической дугой коммутируемого тока, конденсируются на поверхности контактов в течение нескольких микросекунд после гашения дуги, теряя при этом свои токопроводящие свойства. Пары металлов в очень малом количестве конденсируются на поверхности коммутационной камеры, которая защищает керамические изоляторы от напыления проводящим металлическим слоем, сохраняя их изоляционные свойства.

Для токов отключения до 10 кА электрическая дуга равномерно распределена по поверхности контактов (случай диффузной вакуумной дуги). При более высоких токах электрическая дуга в вакуумной камере сосредоточена в одной точке. С целью исключения термических перегрузок контактов при токах короткого замыкания до 40 кА в выключателе применена камера с аксиальным магнитным полем (AMF система). Принцип этой системы состоит в наличии одного витка в структуре контакта выключателя, который создает аксиальное магнитное поле, удерживающее дугу равномерно распределенной по поверхности контакта при любой величине отключаемого тока, т.е. создает диффузионную дугу.

## Описание и работа составных частей выключателя

### Корпус выключателя

Корпус выключателя представляет собой основание выключателя   с установленным на нем корпусом механизма привода. Корпус сварен из стального листового проката.  В раме  корпуса предусмотрены места для заземления выключателя.

### Главный вал выключателя

Главный вал выключателя установлен на двух подшипниках качения. Вал служит для передачи тягового усилия пружинного привода через изоляционные тяги  и пружины поджатия на подвижные контакты ВДК, а также осуществляет кинематическую связь с блоком коммутирующих контактов, узлом отключения. На главном валу выключателя собран механизм свободного расцепления. Он состоит из двух рычагов, приваренных к валу выключателя и рычага поворота с роликами. Благодаря пружинам включения  рычаг постоянно стремится повернуться против часовой стрелки, его движение ограничено скобой, которая находится между рычагами, положение защелки устанавливается с помощью болта.

### Пружинный привод

Пружинный  привод  состоит из корпуса,  в котором установлен  мотор-редуктора для завода включающих пружин, главного вала привода, электромагнитов отключения, электромагнита включения,  блока коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей, органов управления выключателем - кнопка включения  и отключения, указателей состояния пружины и положения выключателя.

### Демпфер

Демпфер  служит для гашения излишней кинетической энергии механизма выключателя при его отключении. Демпфер состоит из пружины и каретки.

При отключении выключателя главный вал привода  поворачивает жестко закрепленную на нем каретку, которая, опрокидываясь, становится на защелку, при этом происходит гашение скорости подвижных масс выключателя.

При включении выключателя главный вал привода поворачивается и переводит каретку в исходное положение.

Общий вид пружинно-моторного привода

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | кулачок маховик пружина включения рычаг поворота цепь привода вал взвода пружины мотор-редуктор пружина отключения пружина отключения демпфер главный вал привода счетчик числа циклов пружина включения блок коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей гофрированный шланг (L=1200мм) червяк ручного взвода пружины | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | электромагниты отключения и расцепители электромагнит включения блок коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей компенсатор механический указатель положения выключателя (I - ВКЛ/ O – ОТКЛ) механический указатель состояния пружины включения (ВЗВЕДЕНА/НЕ ВЗВЕДЕНА) механизм защелки включения планка механизма защелки включения пружина отключения электромагнит блокировки включения |
| --- | --- | --- | --- |

## Описание электрической схемы выключателя

Принципиальные электрические схемы выключателей различаются друг от друга в зависимости от рода тока и величины напряжения питания привода (~110/~220В, =110/=220В), набору устанавливаемых расцепителей и типа исполнения выключателя в ячейке. Для этих исполнений разработаны соответствующие электрические схемы.

Электрические схемы обеспечивают выполнение выключателями следующих функций:

- взвод включающей пружины действием мотор-редуктора;

- включение и отключение выключателя при подаче соответствующих оперативных команд (на электромагнит включения HQ и электромагнит отключения TQ через контакты разъема XP1;

- отключение выключателя при подаче аварийных сигналов от релейной защиты, воздействующей на электромагнит отключения TQ или на максимальные расцепители тока (работающие в схеме с дешунтированием);

- защита от несанкционированного оперативного включения при  вкатывании и выкатывании кассеты с установленным на ней выключателем в КРУ;

- сигнализация о состоянии выключателя.

## Схемы электрические принципиальные

## Схема коммутации контактов разъема выкатной кассеты

ХР1 - разъем вторичных цепей

JX - разъем для подключения выкатной кассеты

## Блокировки и расцепители

Для выключателя в выкатном исполнении на выкатной кассете предусмотрены следующие механические и электрические блокировки:

- невозможность перемещения выключателя из рабочего положения в контрольное;

- невозможность перемещения выключателя при включенном выключателе;

- невозможность оперирования выключателем при нахождении выкатного элемента в промежуточном положении;

- невозможность перемещения выключателя из контрольного положения в рабочее при включенных заземляющих ножах;

- электромагнитная блокировка включения выключателя при отсутствии оперативного питания (опция).

Рабочее положение – это крайнее, вкаченное внутрь шкафа положение выключателя. В рабочем положении разъемные контакты главной и вспомогательных цепей замкнуты, и выкатной элемент полностью подключен для выполнения своих функций. Рабочее положение выключателя является фиксированным, в этом положении выключатель готов к включению.

Контрольное положение - это крайнее выкаченное внутри шкафа положение выкатного элемента, при котором контакты главной цепи разомкнуты, контакты вспомогательных цепей  подключены и обеспечивают возможность проведения испытаний выключателя и проверки вспомогательных цепей. Контрольное положение выключателя является фиксированным. Только в этом крайнем, выкаченном положении кассетного выдвижного элемента возможно открытие двери отсека выкатного элемента а также включение выключателя.

Ремонтное положение - положение, при котором выкатной элемент полностью извлечен из корпуса шкафа, контакты главных и вспомогательных цепей разомкнуты, выключатель может быть подвергнут осмотру и ремонту.

Расцепители

Для отключения выключателя в аварийных режимах предназначены расцепители максимального тока (опция), работающие по схеме с дешунтированием.

При индивидуальных заказах выключатель может комплектоваться дополнительным электромагнитом отключения (опция).

## Устройство выкатной кассеты

А	подвижная часть

Б	неподвижная часть

1	винт

2	гнездо для рукоятки оперирования выкатным элементом

3	основание

4	колеса

5а	нажимная планка блокировки заземлителя

5б	планка блокировки винта привода кассеты выкатной

6	блок-контакты

7	упорная гайка винта

8	механизм блокировки включения выключателя

9	ручка

10	фиксатор

11	механическая блокировка перемещения выкатного элемента

Кассета выкатная  состоит из подвижной части А, к которой крепится выключатель при помощи 4 болтовых соединений М12, и неподвижной  Б, являющейся опорой привода подвижной части. Перемещение подвижной части относительно неподвижной осуществляется посредством винта 1 при помощи рукоятки оперирования выкатным элементом, которая устанавливается в гнездо 2.

Подвижная часть представляет собой основание 3 из оцинкованной стали с четырьмя металлическими колесами 4. На основании 3 установлены внешняя механическая блокировка, состоящая из нажимной планки блокировки заземлителя 5а и планки блокировки винта привода кассеты 5б, блок-контакты кассеты аппаратной 6, упорная гайка винта 7 и механизм блокировки включения выключателя 8.

Для фиксации положения неподвижной части Б относительно корпуса ячейки в конструкции кассеты предусмотрены два торцевых фиксатора 10, соединенных с ручками 9. Фиксация происходит при выдвижении ручек в стороны друг от друга, при этом пластины торцевых фиксаторов 10 вводятся в специальные вырезы на корпусе ячейки. Механизм привода кассеты выкатной устроен так, что перемещение ее подвижной  части А возможно только при нахождении неподвижной части Б в зафиксированном положении. С другой стороны, конструкцией предусмотрена возможность освобождения от фиксации неподвижной части Б при нахождении кассеты только в контрольном положении.

## Способ транспортирования выключателя при погрузочно-разгрузочных работах

## Пример оформления опросного листа

ОАО «РАТОН»

246044, Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, телефон:(+375-232) 68-25-10, 68-22-69, 68-25-21,

факс: (+375-232) 68-25-10

E-mail:raton@inbox.ru

Предприятие (Заказчик)  __________________________________________________

Объект_________________________________________________________________

| 1 | ВВ/РТН-10- 25 / 1250 - П - C - У3 |
| --- | --- |
| 1.1 | Количество ВВ | 1 |
| 1.2 | Фирменная марка | ВВ/РТН |
| 1.3 | Номинальное напряжение сети, кВ | 10 |
| 1.4 | Номинальный ток отключения, кА | 20 | 25 | 31,5 |
|  |  |  | х |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 1250 | 1600 |
|  |  |  |  | х |  |
| 1.6 | Тип установки выключателя | стационарный | х | выкатной |  |
| 1.7 | Тип привода | пружинный |
| 1.8 | Климатическое исполнение - У3 | до -25 оС | х | до -40 оС (с опцией обогрева) |  |
| 1.9 | Межполюсное расстояние, мм | 210 |
| 2 | Параметры вторичных цепей |
| 2.1 | Оперативный ток управления выключателя | = 110 В | = 220 В | ~ 110 B | ~ 220 B |
|  |  |  | х |  |  |
| 2.2 | Напряжение двигателя | = 110 В | = 220 В | ~ 110 B | ~ 220 B |
|  |  |  | х |  |  |
| 3 | Дополнительные опции |
| 3.1 | Дополнительный электромагнит отключения | да |  | нет | х | параметры | = 220 В |
| 3.2 | Электромагнит максимального тока (дешунтирования) 5А -2шт. | да |  | нет | х |
| 3.3 | Необходимость установки электромагнита блокировки включения | да |  | нет | х |
| 4 | Комплект деталей адаптации |
| 4.1 | Необходимость изготовления комплектов адаптации | да |  | нет | х |
| 4.2 | Тип установки выключателя | стационарный |  | выкатной |  |
| 4.3 | Тип ячейки, год изготовления, и завод-изготовитель КРУ | К-37 |
| 4.4 | Необходимость поставки с ограничителями перенапряжения | да |  | нет | х |
|  |  | параметры |  |
| 4.5 | Необходимая длина жгутов цепей управления | 1,2м |
| 4.6 | Необходимость поставки разъемов цепей управления CD-58 (58 контактов) | да | х | нет |  |
| 5 | Дополнительные требования заказчика |
| 5.1 |  |

Примечания:

СОГЛАСОВАНО				УТВРЖДАЮ

От заказчика				Главный инженер ОАО «Ратон»

________________			______________

«____»_________20__			«____»_______20__

М.П					М.П.

# Text boxes

2

14

6

1

5

16

13

9

7

3

18

8

11

10

17

20

12

19

15

4

22

21

23

24

25

26

226

А

Б