Открытое акционерное

общество «Ратон»

УСТРОЙСТВА

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ

ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

серии РТН-200

Каталог 2018

Устройства микропроцессорные защиты

и автоматики серии РТН-200

Назначение

Устройства микропроцессорные защиты и            автоматики серии РТН-200 (далее – защита               РТН-200) обеспечивают выполнение функций релейной защиты, автоматики, управление и сигнализации присоединений напряжением 6 - 35 кВ, а также используются в качестве устройств резервной защиты и автоматики для присоединений 110 кВ.

Защита РТН-200 подходит и для цепей с              изолированной нейтралью и сетей с заземленной нейтралью.

Защита РТН-200 также используется как резервная защита двигателей, трансформаторов на подстанциях, энергетических 
объектах и промышленных предприятиях.

Набор заданных конфигураций состоит из базовых и расширенных для подстройки под Вашу специфику. Базовые конфигурации состоят из типичных защит и контроля в зависимости от назначения терминала. Базовые конфигурации могут использоваться с расширенными дополнительными функциями – расширенные конфигурации.

Защиты РТН-200 воплощают концепцию резервирования аппаратных и программных средств, реализуя тем самым, требования к особо ответственным энергетическим объектам.

Защиты РТН-200 поддерживают широкий спектр стандартных протоколов связи, в том числе Modbus RTU.

Серия РТН-200 включает в свой состав следующие защиты в зависимости от их назначения с соответствующими базовыми конфигурациями:

- РТН-200-05.Ах – защита и управление вводом, отходящей линией, секционным выключателем 6-35 кВ, резервная защита трансформатора 35-154 кВ со свободно программируемой логикой.

- РТН-200-05.Вх – защита и управление вводом, отходящей линией, секционным выключателем 6-35 кВ, резервная защита трансформатора 35-154 кВ со свободно программируемой логикой.

- РТН-200-05.ФхЛ – защита и управления отходящих 
линейных присоединений на 6-35 кВ

- РТН-200-05.ИxТН01 – защита и управление трансформатора 
напряжения с подключением основного ТН1 к первой секции шин 1, вспомогательного трансформатора ТСН к секции шин 1, а трансформатора ТН2 до вводного выключателя (ВВ1);

- РТН-200-05.ИxТН02 - защита и управление трансформатора 
напряжения с подключением основного ТН1 к первой секции шин, ТН2 – ко второй секции шин, вспомогательного трансформатора ТСН до вводного выключателя (ВВ1).

- РТН-200-05.К1РПН01 – автоматика регулирования под нагрузкой трансформаторов.

Защиты РТН-200-05 по конфигурации и комплектации можно подразделить на три группы: ПОЛНАЯ, БАЗОВАЯ и МИНИМАЛЬНАЯ. От группы зависят функциональные возможности, область применения и цена устройства.

Основные функции защиты РТН-200-05.ИхТН

| Функции | ANSI | РТН-200-05 ИхТН01 |  | РТН-200-05 ИхТН02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Пуск МТЗ по напряжению и контроль уровня на секции | 50V/51V |  |  |  |  |
| Ненаправленная защита нулевой последовательности (ЗНЗ) | 59N |  |  |  |  |
| Защита максимального напряжения (ЗПН) | 59 |  |  |  |  |
| Защита минимального напряжения (ЗМН) с контролем напряжения обратной последовательности U2 | 27 |  |  |  |  |
| Защита максимального напряжения вспомогательного канала (ЗПН-В) |  |  |  |  |  |
| Защита от феррорезонансных процессов (ЗФП) |  |  |  |  |  |
| Защита от повышения частоты (ЗПЧ) | 81H |  |  |  |  |
| Защита от перегрева МП устройства |  |  |  |  |  |
| Суммарная защита минимального напряжения (ЗМН-С) с контролем исправности цепей напряжения вспомогательного канала (КЦН-В) |  |  |  |  |  |
| Дуговая защита секции шин (3 оптодатчика) - только РТН-200-05-И3ТН |  |  |  |  |  |
| Функции автоматики |  |  |  |  |  |
| Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) и ЧАПВ | 81L |  |  |  |  |
| Защита оборудования по температуре (датчик температуры по заказу) |  |  |  |  |  |
| Автоматическое включение резерва (АВР) |  |  |  |  |  |
| Восстановление схемы нормального режима после АВР (ВНР) |  |  |  |  |  |
| Функции контроля и сигнализации |  |  |  |  |  |
| Изменение группы уставок по ДВ |  |  |  |  |  |
| Контроль исправности цепей напряжения вспомогательного канала (КЦН-В) |  |  |  |  |  |
| Контроль цепей напряжения (КЦН) | 38/49T |  |  |  |  |
| Предупредительная сигнализация (ПС) | 30 |  |  |  |  |
| Сигнализация об авариях | 30 |  |  |  |  |
| Светодиодная сигнализация | 30 |  |  |  |  |

Основные функции защиты РТН-200-05

РТН-200-05.Ах

| Функции | ANSI | РТН-200-05.Ах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Функции резервного питания |  |  |  |  |  |  |
| Питание от цепей тока (фазы ТТ «А» и «С») |  |  |  |  |  |  |
| Функции защиты |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная токовая защита (МТЗ) | 50/51 |  |  |  |  |  |
| МТЗ с вольтметровой блокировкой | 50V/51V |  |  |  |  |  |
| Блокировка МТЗ по входу |  |  |  |  |  |  |
| Направленная МТЗ | 67 |  |  |  |  |  |
| Максимальная токовая защита (МТЗ) обратной последовательности | 46 |  |  |  |  |  |
| Ускорение защит при включении на КЗ | 50HS |  |  |  |  |  |
| Логическая защита шин | 68 |  |  |  |  |  |
| Токовая защита нулевой последовательности | 50N/51N |  |  |  |  |  |
| Направленная токовая защита нулевой последовательности ТЗНП | 67N |  |  |  |  |  |
| Защита по напряжению нулевой последовательности | 59N |  |  |  |  |  |
| Защита максимального напряжения | 59 |  |  |  |  |  |
| Защита минимального напряжения с возможностью контроля тока | 27 |  |  |  |  |  |
| Защита по напряжению обратной последовательности | 47 |  |  |  |  |  |
| Защита от неполнофазного режима (защита от обрыва фаз (ЗОФ) по току I2 или I2/I1 | 46BC |  |  |  |  |  |
| Внешняя защита по ДВ с возможностью контроля тока и напряжения |  |  |  |  |  |  |
| Дуговая защита по ДВ с возможностью контроля тока фаз или 3 I0 |  |  |  |  |  |  |
| Защита по температуре |  |  |  |  |  |  |
| Функции автоматики |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое повторное включение | 79 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая частотная разгрузка или выполнение внешних команд АЧР/ЧАПВ | 81L |  |  |  |  |  |
| Резервирование отказа выключателя (УРОВ) | 50BF |  |  |  |  |  |
| Автоматическое включение резерва (АВР) |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление нормального режима (ВНР) |  |  |  |  |  |  |
| Функции контроля и сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| Контроль неисправности цепей включения и отключения выключателя | 74TCS |  |  |  |  |  |
| Контроль температуры с измерением датчиками | 38/49T |  |  |  |  |  |
| Защелка (необходимость квитирования) |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная сигнализация внутренней неисправности | 30 |  |  |  |  |  |
| Контроль цепей трансформатора напряжения |  |  |  |  |  |  |
| Изменение группы уставок по ДВ |  |  |  |  |  |  |
| Функции сервисные |  |  |  |  |  |  |
| Энергонезависимый журнал событий |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный осциллограф с общей емкостью до 600 с |  |  |  |  |  |  |
| Пуск осциллографа по ДВ |  |  |  |  |  |  |

Технические параметры защиты РТН-200-05

РТН-200-05.Ах

| Питание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение оперативного тока, DC/AC |  | 90 – 254 В |
| Время готовности, не более |  | 0,19 с |
| Устойчивость к прерыванию напряжения питания, не менее |  | 0,5 с |
| Количество независимых каналов питания |  | 2 |
| Потребляемая мощность |  | 10 Вт |
| Количество токовых входов для питания устройства (от исполнения) |  | 2 |
| Диапазон входного тока длительно |  | 2,5 – 20,0 A |
| Токовые входы |  |  |
| Номинальное значение входного фазного тока, А | 5 A |  |
| Количество фазных токов | 3 |  |
| Диапазон измеряемых значений | 0,3 – 200,0 A |  |
| Термическая стойкость токовых цепей: длительно / не более 1 с | 10 А / 500 A |  |
| Номинальное значение тока 3Io | 1 A |  |
| Диапазон измеряемых значений тока 3Іо | 0,01-4,00 A |  |
| Входы по напряжению |  |  |
| Номинальное фазное напряжение | 100 В |  |
| Количество измеряемых линейных напряжений | 3 |  |
| Диапазон измеряемых напряжений | 1 – 150 В |  |
| Устойчивость к перегрузке входов напряжения длительно | 130 В |  |
| Входы по температуре |  |  |
| Количество входов по температуре | 1 |  |
| Диапазон измеряемых значений | 0 -125 ° С |  |
| Интерфейсы |  |  |
| USB-интерфейс | 1 шт |  |
| Интерфейс RS-485 | 2 шт |  |
| Протокол обмена по RS-485 | Modbus RTU |  |
| Скорость передачи данных | 9600, 19200, 38400 бит/с |  |
| Дискретные входы |  |  |
| Количество входов | 17 |  |
| Номинальное напряжение AC/DC | 220 В |  |
| Уровень напряжения срабатывания | 132 -176 В |  |
| Длительность сигнала на входе | не менее 40 мс |  |
| Входной ток (при напряжении 220 В): - при включении - во включенном состоянии) | 20 мА 4 мA |  |
| Длительно допустимое повышение напряжения | 310 В |  |
| Дискретные входы «Сухой контакт» |  |  |
| Количество входов | 3 |  |
| Номинальное напряжение, В | DC 24 В |  |
| Дискретные выходы (реле) |  |  |
| Количество выходных реле | 16 |  |
| Напряжение коммутации DC | 300 В |  |
| Напряжение коммутации AC | 400 В |  |
| Ток замыкания и размыкания переменного напряжения | 8 A реле К1- 16 A |  |
| Ток размыкания постоянного напряжния при τ≤20 мс | 0,3 A реле К1 - 0,6 A |  |
| Общие |  |  |
| Конструктивное исполнение | утопленное |  |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 265x240x190 мм |  |
| Светодиоды, всего/программируемые | 20/8 |  |
| Диапазон рабочих температур | -40 ... +55 °C |  |
| Допустимая влажность при 25 °C | 98 % |  |
| Сопротивление изоляции, не менее | 50 МОм |  |
| Прочность изоляции Импульс/продолжительно | 5 / 2 кВ |  |
| Масса, не более | 10 кг |  |

Преимущества

РТН-200-05.Ах

- Защита, автоматика и управление элементами сети.

- Задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.) через меню или с персонального компьютера с помощью ПО, поставляемого вместе с устройствами;

- Независимая конфигурация каждого дискретного входа;

- Настройки управления любым логическим входным сигналом с помощью программы конфигурирования свободно программируемой логики;

- Гибкая настройка параметров.

- Дуговая защита при помощи волоконно-оптических датчиков с контролем тока с действием на отключение собственного и/или вводного присоединения.

- Три волоконно-оптических датчика для дуговой защиты.

- Энергонезависимая память настроек, осциллограмм аварий и журнал событий.

- Общее время записи осциллограмм 600 с.

- Большое количество выходных реле, в т.ч. одно усиленное для коммутации высоких значений мгновенного тока, коммутаций в цепях с большой индуктивностью, и одно бистабильное, позволяющие обойтись без установки дополни-тельных реле.

- Увеличенное количество дискретных входов и выходов в сравнении с устройствами стандартной конфигурации.

- Настройка, а также передача текущих параметров, настроек, состояния оборудования, событий через интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS RTU.

- Функции удаленного включения/отключения с использованием встроенных средств телеуправления по протоколу MODBUS RTU.

- Клеммы подключения проводов с фиксацией штекера в подключенном положении.

- Металлический корпус.

- USB интерфейс на передней панели.

- Самодиагностика в режиме реального времени.

- Два набора уставок.

- Два взаиморезервирущих блока питания от цепей оперативного тока.

- Сохранение работоспособности при неисправности цепей оперативного тока, с работой защиты от измерительных трансформаторов тока.

- Универсальный блок питания позволяет применять терминалы РТН-200-05 на объектах с любым родом оперативного тока (переменным, выпрямленным, постоянным).

- Все внутренние цепи, в т. ч. цепи питания гальванически развязаны с внешними цепями; все внутренние контрольные цепи развязаны с цепями питания и цепями аналоговых сигналов.

- Высокая устойчивость к перенапряжениям в цепях питания и контрольных цепях.

- Резервирование аппаратных и программных средств для повышения надежности функций защиты, автоматики и обмена данными.

- Наличие дискретных входов, управляемых «сухим контактом», сохраняющими выполнение их функций при отключении оперативного питания.

- Гарантированная работа в сложных условиях эксплуатации (-40…+55 °С).

Основные функции защиты РТН-200-05

РТН-200-05.Вх, РТН-200-05.ФхЛ

| Функции | ANSI | РТН-200-05.Вх |  |  |  | РТН-200-05.ФхЛ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Функции резервного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание от цепей тока (фазы ТТ «А» и «С») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функции защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная токовая защита (МТЗ) | 50/51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ с вольтметровой блокировкой | 50V/51V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка МТЗ по входу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направленная МТЗ | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная токовая защита (МТЗ) обратной последовательности | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ускорение защит при включении на КЗ | 50HS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логическая защита шин | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токовая защита нулевой последовательности | 50N/51N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направленная токовая защита нулевой последовательности ТЗНП | 67N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита по напряжению нулевой последовательности | 59N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита максимального напряжения | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита минимального напряжения с возможностью контроля тока | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита по напряжению обратной последовательности | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от неполнофазного режима (защита от обрыва фаз (ЗОФ) по току I2 или I2/I1 | 46BC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуговая защита по ДВ с возможностью контроля тока фаз или 3 I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита по температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функции автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое повторное включение | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая частотная разгрузка или выполнение внешних команд АЧР/ЧАПВ | 81L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование отказа выключателя (УРОВ) | 50BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое включение резерва (АВР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление нормального режима (ВНР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функции контроля и сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль неисправности цепей включения и отключения выключателя | 74TCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль температуры с измерением датчиками | 38/49T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защелка (необходимость квитирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная сигнализация внутренней неисправности | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль цепей трансформатора напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение группы уставок по ДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функции сервисные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергонезависимый журнал событий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный осциллограф с общей емкостью до 600 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуск осциллографа по ДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технические параметры РТН-200-05

(РТН-05.ДхВВ, РТН-05.ФхЛ)

| Питание |  |
| --- | --- |
| Напряжение оперативного тока, DC/AC | 90 – 254 В |
| Время готовности, не более | 0,19 с |
| Устойчивость к прерыванию напряжения питания, не менее | 0,5 с |
| Количество независимых каналов питания | 2 |
| Потребляемая мощность | 8 Вт |
| Количество токовых входов для питания устройства (от исполнения) | 2 |
| Диапазон входного тока длительно | 2,5 – 20,0 A |
| Токовые входы |  |
| Номинальное значение входного фазного тока, А | 5 A |
| Количество фазных токов | 3 |
| Диапазон измеряемых значений | 0,3 – 125,0 A |
| Термическая стойкость токовых цепей: длительно / не более 1 с | 10 А / 500 A |
| Номинальное значение тока 3Io | 1 A |
| Диапазон измеряемых значений тока 3Іо | 0,01-4,00 A |
| Входы по напряжению |  |
| Номинальное фазное напряжение | 100 В |
| Количество измеряемых линейных напряжений | 3 |
| Диапазон измеряемых напряжений | 1 – 150 В |
| Устойчивость к перегрузке входов напряжения длительно | 130 В |
| Входы по температуре |  |
| Количество входов по температуре | 1 |
| Диапазон измеряемых значений | 0 -125 ° С |
| Интерфейсы |  |
| USB-интерфейс | 1 шт |
| Интерфейс RS-485 | 2 шт |
| Протокол обмена по RS-485 | Modbus RTU |
| Скорость передачи данных | 9600, 19200, 38400 бит/с |
| Дискретные входы |  |
| Количество входов | 12 |
| Номинальное напряжение AC/DC | 220 В |
| Уровень напряжения срабатывания | 132 -176 В |
| Длительность сигнала на входе | не менее 40 мс |
| Входной ток (при напряжении 220 В): - при включении - во включенном состоянии) | 20 мА 4 мA |
| Длительно допустимое повышение напряжения | 310 В |
| Дискретные входы «Сухой контакт» |  |
| Количество входов | 3 |
| Номинальное напряжение, В | DC 24 В |
| Дискретные выходы (реле) |  |
| Количество выходных реле | 12 |
| Напряжение коммутации DC | 300 В |
| Напряжение коммутации AC | 400 В |
| Ток замыкания и размыкания переменного напряжения | 8 A реле К1- 16 A |
| Ток размыкания постоянного напряжения при τ≤20 мс | 0,3 A реле К1 - 0,6 A |
| Общие |  |
| Конструктивное исполнение | утопленное |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 205x240x190 мм |
| Светодиоды, всего/программируемые | 20/8 |
| Диапазон рабочих температур | -40 ... +55 °C |
| Допустимая влажность при 25 °C | 98 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 50 МОм |
| Прочность изоляции Импульс/продолжительно | 5 / 2 кВ |
| Масса, не более | 6 кг |

Преимущества

(РТН-200-05.Вx, РТН-200-05.ФхЛ)

- Защита, автоматика и управление элементами сети.

- Задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.) через меню или с персонального компьютера с помощью ПО, поставляемого вместе с устройствами.

- Независимая конфигурация каждого дискретного входа.

- Настройки управления любым логическим входным сигналом с помощью программы конфигурирования свободно программируемой логики.(для РТН-200-05.Вx)

- Гибкая настройка параметров.

- Дуговая защита при помощи волоконно-оптических датчиков с контролем тока

  - действием на отключение собственного и/или вводного присоединения.

- Три волоконно-оптических датчика для дуговой защиты.

- Энергонезависимая память настроек, осциллограмм аварий и журнал событий.

- Общее время записи осциллограмм 600 с.

- Большое количество выходных реле, в т.ч. одно усиленное для коммутации высоких значений мгновенного тока, коммутаций в цепях с большой индуктивностью, и одно бистабильное, позволяющие обойтись без установки дополнительных реле.

- Настройка, а также передача текущих параметров, настроек, состояния 
оборудования, событий через интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS RTU.

- Функции удаленного включения/отключения с использованием встроенных средств телеуправления по протоколу MODBUS RTU.

- Клеммы подключения проводов с фиксацией штекера в подключенном положении.

- Металлический корпус.

- USB интерфейс на передней панели.

- Самодиагностика в режиме реального времени.

- Два набора уставок.

- Два взаиморезервирущих блока питания от цепей оперативного тока;

- Сохранение работоспособности при неисправности цепей оперативного тока, с 
работой защиты от измерительных трансформаторов тока.

- Универсальный блок питания позволяет применять терминалы РТН-200-05 на объектах с любым родом оперативного тока (переменным, выпрямленным, постоянным).

- Все внутренние цепи, в т. ч. цепи питания гальванически развязаны с внешними цепями; все внутренние контрольные цепи развязаны с цепями питания и цепями аналоговых сигналов.

- Высокая устойчивость к перенапряжениям в цепях питания и контрольных 
цепях.

- Резервирование аппаратных и программных средств для повышения надежности функций защиты, автоматики и обмена данными.

- Наличие дискретных входов, управляемых «сухим контактом», сохраняющими 
выполнение их функций при отключении оперативного питания.

- Гарантированная работа в сложных условиях эксплуатации (-40…+55 °С).

Общие характеристики аппаратных конфигураций

| Индикатор 2X16 СДИ |  |
| --- | --- |
| Кнопки быстрого доступа (функциональные клавиши) | 10 |
| Кнопки управление выключателем | 2 |
| Светодиоды назначаемые | 16 |
| Светодиоды положения выключателя | 2 |
| Светодиод исправности устройства |  |
| Светодиод наличия питания устройства |  |
| Передний порт | USB |
| Клавиши навигации | 4 |
| Клавиша сброса аварийной индикации |  |
| Рекомендуемый диапазон рабочих температур (длительно) | -40...+55 °C |
| Номинальное напряжение питания устройства | 90-250 В |
| Номинальное напряжение дискретных входов | 220/110В |
| Термическая стойкость токовых цепей кратковременная |  |
| - 1 секундная | 250А |
| - 60 секундная | 20 А |
| при отсутствии функции питания от токовых цепей: | 500 |
| - 1 секундная | 500А |
| - 60 секундная | 40 А |
| Степень защиты корпуса |  |
| - передняя панель | IP54 |
| - задняя панель, соединительные колодки | IP40 |
| Условия эксплуатации | УХЛ4 |
| Номинальное значение датчиков тока | 5А |
| Энергонезависимые: |  |
| - часы-календарь |  |
| - журнал событий |  |
| - журнал аварий |  |
| Конструктивное исполнение: |  |
| - утопленное |  |
| - выступающее |  |
| - выступающий монтаж |  |

Схемы подключения внешних цепей

РТН-200-05 А1

Схема подключения внешних цепей

устройств РТН-200-05.А1

РТН-200-05 А2

Схема подключения внешних цепей

устройств РТН-200-05.А2

РТН-200-05 А3

Схема подключения внешних цепей

устройств РТН-200-05.А3

РТН-200-05 А4

Схема подключения внешних цепей

устройств РТН-200-05.А4

РТН-200-05 А5

Схема подключения внешних цепей

устройств РТН-200-05.А5

РТН-200-05 В1

Схема подключения внешних цепей

устройств РТН-200-05.В1

РТН-200-05 В2 ВВ

Схема подключения внешних цепей

устройств РТН-200-05.В2 ВВ

РТН-200-05 В3

Схема подключения внешних цепей

устройств РТН-200-05.В3

РТН-200-05 В4

Схема подключения внешних цепей

устройств РТН-200-05.В4

РТН-200-05 Ф1 Л

Схема подключения внешних цепей

с двумя измерительными ТТ к устройствам  РТН-200-05.Ф1 Л

РТН-200-05 Ф1 Л

Схема подключения внешних цепей с тремя

измерительными ТТ  к устройствам  РТН-200-05.Ф1 Л

РТН-200-05 Ф2 Л

Схема подключения внешних цепей с двумя

измерительными ТТ к устройствам  РТН-200-05.Ф2 Л

РТН-200-05 Ф2 Л

Схема подключения внешних цепей с тремя

измерительными ТТ к устройствам  РТН-200-05.Ф2 Л

РТН-200-05.Ф3 Л

Схема подключения внешних цепей с двумя

измерительными   ТТ к устройствам РТН-200-05.Ф3 Л

РТН-200-05 Ф3 Л

Схема подключения внешних цепей с тремя

измерительными  ТТ к устройствам РТН-200-05.Ф3 Л

РТН-200-05 Ф4 Л

Схема подключения внешних цепей с двумя

измерительными   ТТ к устройствам РТН-200-05.Ф4 Л

РТН-200-05 Ф4 Л

Схема подключения внешних цепей с тремя

измерительными   ТТ  к устройствам  РТН-200-05.Ф4 Л

РТН-200-05 К1 РПН

Схема подключения внешних цепей к устройству РТН-200-05.К1РПН

для управления РПН двухобмоточного трансформатора

РТН-200-05 И1ТН01

Схема подключения внешних цепей к устройству РТН-200-05.И1ТН01

для управления РПН трансформатора с расщепленной обмоткой НН

РТН-200-05 И1ТН02

Схема подключения внешних цепей РТН-200-05-И1ТН02

Габаритные размеры и схемы

(РТН-200-05.Ах)

Габаритные размеры и схемы

(РТН-200-05.Дх, Фх, Их, К1)

246044,  Беларусь,  г. Гомель,  ул. Федюнинского, 19

www.raton.by

E-mail:raton@inbox.ru

Отдел маркетинга и сбыта:

Тел (+375 232) 68-22-69, 68-40-08, 68-25-21

Тел/факс (+375 232) 68-25-10

E-mail: raton_om@inbox.ru

Конструкторский отдел:

Тел (+375 232) 68-20-45, 68-22-53

Тел/факс (+375 232) 68-35-24

E-mail:Skbraton@gmail.com

E-mail:raton.skb@gmail.com